VILLE DE VILLENAUXE-LA-GRANDE

***********

Le Service d’Eau Potable

RAPPORT ANNUEL 2013

_________

ICARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE :	3

I.1     Généralités	3

I.2     Les installations:	3

I.3    Les volumes :	4

II  INDICATEUR DE PERFORMANCE	5

II.1  La qualité de l’eau:	5

II.2  Les statistiques du réseau	6

II.3   Rendement et indice linéaire de pertes sur le réseau	7

III     LA TARIFICATION DE L’EAU : 	8

III.1  La structure tarifaire :	8

III.2  La présentation d’une facture type :	8

III.3  La synthèse de l’évolution tarifaire :	9

IV      La situation financière du service	9

IV.1  Les recettes du service 	9

IV.2  Les dépenses du service	10

IV.3   Etat de la dette en 2013	12

annexe 1 : Description des installations …................................................................................................14

I.1  Principe de fonctionnement	15

I.2  Schéma de l’installation	15

II.1  Plan d’aménagement hydraulique extérieur 	18

II.2  : Aménagement  hydraulique intérieur  (chambre des vannes)	18

II.3  Equipements	19

Annexe 2 : synthese de  l'A.R.S. …...............................................................................................................20

° °

°

Service Public

D’EAU POTABLE

-----

Rapport annuel 2013

- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE :

  - Généralités

Le service des eaux, est géré directement par la commune selon le principe de la «régie directe», avec l’assistance ponctuelle, technique et administrative, du Syndicat Départemental des Eaux de l’Aube (SDDEA) auquel elle adhère.

La distribution publique d’eau potable s’étend sur l’ensemble du territoire de la Commune.

Le réseau compte 1 302 abonnés pour une population desservie de 2808 habitants avec le centre pénitentiaire ( environ 600 personnes ), équipé de compteurs de calibre 15 à 30 mm pour la majorité.

Par ailleurs, la commune fournit la totalité de l’eau à la commune voisine de PLESSIS-BARBUISE qui ne dispose pas de sa propre station de pompage, et du Centre Pénitentiaire.

Le service, composé de deux agents titulaires, qui s'occupent également de la partie assainissement, a, entre autre, pour missions de :

- Gérer la station d'eau potable et le suivi des réservoirs et surpresseurs

- Gérer le réseau d'eau potable (canalisation et branchements)

- Suivre et réaliser les travaux de réfection des installations

- Relever les compteurs d'eau

- Gérer les changements d'abonnés, établir les factures et traiter les réclamations

- Établissement des rapports et déclarations demandés par les administrations

  - Les installations:

La commune possède sa propre station de pompage qui prélève l’eau dans la nappe phréatique située à la sortie de la commune en direction de Courtavant.

Cette eau subit deux traitements, afin d’éliminer les pesticides et de limiter la présence des nitrates, pour rendre l’eau consommable par le plus grand nombre ( cf annexe 1). Elle est ensuite acheminée vers 2 réservoirs de type semi-enterré, de 600 m3 et 300 m3 de capacité, situés côte à côte en bordure du CD 951. La gestion des installations est pilotée par un automate, situé aux réservoirs, qui échange les informations, par ligne téléphonique, avec la station afin de commander ses mises en route et ses arrêts.

La distribution s'effectue par un réseau de canalisations de 31 kms qui alimente environ 1 302 branchements individuels. Ces installations datent des années 1924 pour les plus anciennes jusqu'à maintenant.

Ce réseau principal est complété par 3 surpresseurs qui permettent de desservir des écarts et des habitations situées en hauteur par rapport aux 2 réservoirs semi-enterrés.

Il s’agit :

- du surpresseur pour les écarts de «DIVAL»,

- du surpresseur du lotissement «Les Godures»,

- du surpresseur pour le Centre Pénitentiaire qui est implanté dans la chambre des vannes du réservoir

de 600 m3.

Ces équipements techniques sont décrits en annexe.

Suite à l'effondrement du puits le 27 décembre 2012, une réunion d'urgence, a été organisée le 2 janvier 2013, avec différents organismes : France Assainissement (installateur de l'usine), l'ARS, un hydrogéologue agréé, le SDDEA (maîtrise d’œuvre et partie hydraulique). Les conclusions de cette réunion ont abouties à :

- la remise en fonctionnement du puits d'origine après avoir remonté les pompes de 3 m

- le forage en urgence d'un puits provisoire en dehors du périmètre immédiat pour condamner le puits d'origine .

- le nettoyage de l'ensemble des canalisations de la station et des filtres

- Fonctionnement dégradé sans traitement nitrates, afin de pouvoir distribuer de l'eau aux usagers, sans perturber le pompage avec les régénérations des filtres à résines .

- Le fonctionnement en continu du pompage, à débit de 35 m/h au lieu de 50 m3/h, pour limiter les pertes, jusqu'à la mise en service du puits provisoire

Suite aux études commandées par le SDDEA, de nombreux travaux ont du être engagés pour la remise en fonctionnement normale de la station :

- L'alimentation de la station se fera par 2 puits distincts réalisés dans l'enceinte de la station et le puits de secours sera conservé sans servir à la production.

- Le charbon actif, changé l'année passée, devra être rechangé à cause des fines

- Les résines seront également changées, ainsi que l'hydrochoc, le débitmètre eau traitée.

- Afin de d'optimiser cette remise en route, des contrats d'entretien ont été réalisés avec tous les fournisseurs des pompes et des analyseurs, afin de réaliser un entretien complet et plus régulier.

La réalisation de ces travaux s'est étalée sur le premier semestre 2013.

  - Les volumes :

Nous calculons les volumes du mois de janvier au mois de décembre de la même année afin de correspondre avec les précédents rapports.

1. Les volumes prélevés sont stables par rapport en 2012 mais assez élevés suite à la remise en route et divers nettoyages et essais fait durant l'année

2. On constate une baisse des volumes distribués au Plessis Barbuise suite aux réparations des fuites de l'année passée.

3. Légère baisse de la consommation au centre de détention

4. Très forte augmentation de la consommation des bâtiments publics, suite à 2 fuites importantes non décelées rapidement au complexe de la rue du perrey ainsi qu'au local de chasse

5. Forte baisse de la consommation des espaces verts suite à l'absence d'arrosage et à l'absence du curage du réseau pluvial

6. Stagnation de la consommation des abonnés qui correspond à l'ensemble des factures émises pendant l'année, et aux  réductions de titres de l'année.

7. Augmentation des volumes d’eau utilisée pour le process : notamment pour le nettoyage des charbons actifs et les régénérations des résines, plus abondants en raison des dysfonctionnements. Nous rencontrons également un problème de comptage de l'eau traitée qui se bloque par moment et donc ne comptabilise pas tout ce qui est envoyé aux réservoirs (problème pris en compte lors de la remise en route de la station)

8. Baisse importante des volumes perdus comptabilisés. Ils sont constitués des :

- volumes utilisés par les pompiers pour les essais de poteau d'incendie et les manœuvres ( 400 m3 environ chaque année )

- différences entre le comptage et la facturation : surpresseur de dival et consommations anormales d'abonnés

- pas de chantiers en eau potable en 2013.

- pas d'incidents en 2013, mais des pompages avec déversements durant les premiers mois, plus des nettoyages abondants pour la remise en route

- Incendie en Juin 2013 de l'usine PMGI qui a mobilisé 3 casernes et 5 heures d'intervention avec 5 lances

- INDICATEUR DE PERFORMANCE

II.1    La qualité de l’eau:

La qualité de l’eau est contrôlée par l’Agence régionale de Santé de Champagne Ardennes (ex DDASS) qui réalise, en collaboration avec l’Institut Pasteur de Lille, des analyses régulières de l’eau brute et de l’eau mise en distribution (voir annexe 2).

Sur les 14 analyses effectuées en  2013, aucune n’a démontré une eau «non conforme» due à la présence de paramètres microbiologiques.

Les paramètres principaux suivants ont été relevés :

|  |  | Eau brute | Eau distribuée |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valeur minimale | Valeur maximale | Valeur minimale | Valeur maximale | Norme nationale |
|  | Atrazine (µg/l) | 0.11 | 0.19 | <0,005 | <0,005 | 0,1 |
|  | Atrazine desethyl (µg/l) | 0.16 | 0.28 | <0,005 | <0,005 | 0,1 |
|  | Atrazine deisopropyl | 0.049 | 0.061 | <0.005 | <0.005 |  |
|  | Atrazine-2-hydroxy | 0,01 | 0,03 | <0.005 | <0.005 |  |
|  | Propazine | 0.022 | 0.04 | <0.005 | <0.005 |  |
|  | Simazine | 0.034 | 0.051 | <0.005 | <0.005 |  |
|  | Bromacil | 0.11 | 0.32 | <0.005 | <0.005 |  |
|  | Total des pesticides | 0.58 | 0.76 | < seuil | < seuil |  |
|  | Nitrates (mg/l) | 56 | 57 | 21,3 | 57 | 50 |
|  | Chlore |  |  | 0.10 | 0.49 |  |
|  | Dureté (°F) | 31,6 | 31,6 | 31/05/14 | 32,9 |  |
|  | Turbidité |  |  | <0.10 NTU | 0.69 NTU | 2 NTU |
|  | Ph | 01/07/35 | 01/07/40 | 7.30 | 7,70 |  |

Les valeurs de sortie de la station sont inférieures à leur seuil de détection.

Nous notons les fluctuations des concentrations des pesticides avant traitement avec l’augmentation de certains composants tels le Bromacil et dérivés des atrazines.

II.2   Les statistiques du réseau

Suite aux différentes actions du début d'année, liées à la remise en route de la station, il est normal que le rendement du réseau soit impacté.

II.3   Rendement et indice linéaire de pertes sur le réseau

| Année | Indice linéaire de pertes en m3/km/j | Rendement |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 6.61 | 69.18 % |
| 2006 | 7.02 | 68.35 % |
| 2007 | 5.70 | 74.27 % |
| 2008 | 6.91 | 73.82 % |
| 2009 | 6.23 | 73.06 % |
| 2010 | 6.68 | 71.08 % |
| 2011 | 6.32 | 74.65 % |
| 2012 | 6,59 | 75,98 % |
| 2013 | 6,93 | 75,00% |

Depuis 2006, la mairie a établi, chaque année, un programme de réfection de canalisations et de branchements d’eau potable. Cela entraîne progressivement une amélioration des indices de performance des réseaux.  Cependant lors des travaux, les pertes sont plus importantes à cause des coupures d'eau, des vidanges de réseau, des purges de remises en route ...

Vous trouverez ci-dessous la liste des rues concernées:

- 2006 :  rues Montrobert : 89 branchements et 900 mètres de canalisations, datant de 1924, ont été changés.

- 2007 :  rues Gatillat, Arbouin et une partie de Saint Martin : réfection des canalisations en fonte avec maillage et de 28  branchements majoritairement en plomb.

- 2008 : rues saint Pierre, Meslard et rue Guillemot, Saint Roch avec réfection des canalisations et de 35 branchements.

- 2009 : rue de la Gare et rond point avenue de la Gare  avec réfection de 25 branchements. En prévision de la réfection de la rue de couailles, nous avons renforcé la prise en charge qui se situait dans l'emprise des travaux de l'année.

- 2010 : rue Jean Moulin avec réfection des branchements de 2 usines et d'un jeu de vannes.

- 2011 : rue de Couailles avec réfection de 800m de canalisations et de 56 branchements en plomb et PVC collé.

- 2012 : Rue Cornuelle : réfection et création de 250 m de conduites pour une meilleure alimentation et de 12 branchements en plomb.

Place Clémenceau : changement d'un compteur et remplacement de 150 mètres de canalisations fragile (3 réparations)

Changement des 60 compteurs divisionnaires avec pose de compteurs volumétriques plus précis équipés de cibles pour la télérelève dans les appartements HLM par Aube Immobilier

Création de 500 m de réseau (nouveau lotissement, rue de la Bruiche)

- 2013 : pas de réfection de réseaux

- LA TARIFICATION DE L’EAU :

La facturation est semestrielle à terme échu. L’année est divisée en deux périodes : la première du 1er avril au 30 septembre, et la deuxième du 1er octobre au 31 mars.

En cas de déménagement, l’abonnement est calculé au prorata du temps d’occupation de l’appartement en sachant que tout mois commencé est dû.

L’abonnement prend effet à la signature de l’état des lieux concernant les locations et se termine à la même échéance, quelle que soit l’occupation réelle du logement.

  - La structure tarifaire :

La facture est composée de la façon suivante :

-  une partie forfaitaire appelée abonnement,

-  une partie proportionnelle à la consommation

D’autres frais municipaux peuvent être appliqués suivant la situation de l’abonné.

-  Les frais d’ouverture ou/et de fermeture.

Ils sont appliqués aux abonnés demandant la fermeture temporaire ou définitive de leur branchement ou à l’occasion de la mise en place d’une réduction de débit suite à l’absence de paiement des factures d’eau.

-  Frais d’accès au réseau.

A chaque emménagement, les frais sont appliqués au nouveau locataire ou propriétaire du bien.

Les tarifs 2013, fixés par la délibération du Conseil Municipal du 12 avril 2013, se décomposent comme suit :

. Abonnement  	: 15,50 €. /Semestre

. Part municipale – consommation  	:   0,85 €/ m3

. Frais d’ouverture ou fermeture de branchement	:   7,50 €

. Frais d’accès au réseau (nouvel abonnement)	: 15,00 €

. prix du m3 vendu au Plessis Barbuise	:   0,80 €/ m3

Le service n’est pas assujetti à la T.V.A.

A ce tarif purement municipal, s’ajoutent les taxes et redevances perçues pour le compte de  l’Agence de l’Eau (Redevance contre-valeur pollution et redevance prélèvement).

. Redevance Agence de l’Eau	:   0,37 €/ m3

. Redevance prélèvement	:   0,05235 €/ m3

  - La présentation d’une facture type :

La facture type pour une consommation annuelle de 120 m3 se présente comme suit :

Abonnement                                       	:	31,00 €

Consommation     (120 m3 x 0,85)  	:         102,00 €.

Redevance Agence de l’Eau  (120 m3 x 0,37)	:	44,40 €

Redevance prélèvement       (120 m3 x 0,05235) 	:	  6,28 €

Total :	 183,68 €.

Soit un prix moyen taxes et redevances comprises de 1,53 €/m3 soit augmentation de 10 centimes par rapport à 2012.

  - La synthèse de l’évolution tarifaire :

L’évolution tarifaire d’une année sur l’autre est illustrée par le tableau suivant :

| Eléments du tarif | Evolution | Commentaires |
| --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | % |  |
| Part Municipale  Abonnement (E/sem)  Consommation (E/ m3) | 15,50 0,78 | 15,50 0,85 |  | Stabilité Augmentation suite au problème de la station |
| Redevance Agence de l’Eau (€/ m3) Redevance prélèvement (€/ m3) | 0,348 0,0524 | 0,37 0.0524 |  | Augmentation de l'agence de l'eau Stabilité |

- La situation financière du service

  - Les recettes du service

Investissement :

2.  Fonds de Compensation TVA pour les travaux réalisés en 2011 : rue de couailles

5.  Subvention du département (46 823 €) et de l'agence de l'eau (90 027€ ) suite à la réalisation des forages et à la remise en état de la station

6.  Réalisation d’un prêt de 210 000 € pour les travaux de la station de traitement.

Fonctionnement

3 et 4. Stagnation des quantité d’eau vendues, mais augmentation de la part communale de 0,07 €/m3 en 2013

5. Subvention départementale pour la réalisation des mesures d'urgence ( puits provisoire)

- Versement de la prime d'assurance de 65 118 € pour l'avarie de la station d'eau potable

  - Les dépenses du service

Investissement :

- Hausse des annuités liées aux emprunts suite au paiement du prêt pour les travaux rue de couailles

- 460 814,92 € de travaux de remise en état de la station financés principalement par un prêt de 210 000 €  et des subventions.

Fonctionnement :

1. Station d'eau potable de la Rue

Très forte augmentation des interventions urgentes comprenant le transport de l'eau par semi remorque soit 70 080,02 €

Etablissement des contrats d'entretien afin de contrôler et remettre en marche les divers équipements de la station (pompes, pompes doseuses, analyseurs et équipements de mesures en plus du contrôle de l'adoucisseur )

Augmentation de la consommation d'électricité et des consommables suite au fonctionnement altéré de la station en début d'année.

2. Réservoirs

Légère augmentation de l'électricité et des communications téléphoniques suite au fonctionnement dégradé de la station . En effet, le réservoir commande la station d'eau potable par le réseau téléphonique.

L'entretien reste élevé suite à la réparation de la pompe 2 par le SDDEA.

3. Surpresseurs

L'augmentation constatée provient en partie du paiement d'une facture de 2012 en 2013. De ce fait, seule une hausse de 136,52 € est à constater ce qui est raisonnable au vu des conditions exceptionnelles du début d'année

4. Réseau AEP

Pas de travaux sur le réseau en 2013

5. Divers

5.2. Augmentation en 2013 du taux de la redevance pollution de 0,022 €/m3

5.5.  Hausse des fournitures diverses suite aux différentes pannes du début d'année

5.7.  Travaux remboursés par les assurances suite à des sinistres

5.9. Les frais de personnel ont augmenté, suite au passage d'un agent des services techniques au service des eaux pour mi temps et astreintes afin de compenser le mi temps (congé parental) de l'agent titulaire.

Etat de la dette en 2013

| Année | Objet de la dette | Durée en année | Fin le | Taux % | Capital restant | Intérêt restant | Capital remboursé sur la période |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | Rues Montrobert | 15 | 30/06/2021 | 3,40 | 41 655,33 | 6 621,57 | 4 466,47 |  |
| 2006 | Unité traitement AEP | 15 | 13/07/2021 | 0,00 | 42 666,68 | 0,00 | 5 333,33 |  |
| 2007 | Unité traitement AEP | 15 | 05/07/2022 | 0,00 | 28 800,00 | 0,00 | 3 200,00 |  |
| 2007 | Unité traitement AEP | 15 | 15/01/2022 | 3,50 | 150 372,30 | 23 406,03 | 15461,33 |  |
| 2008 | Unité traitement AEP | 15 | 07/08/2023 | 0,00 | 21 333,35 | 0,00 | 2 133,33 |  |
| 2012 | Rue de Couailles | 15 | 31/12/2026 | 4,75 | 27 116,76 | 9 384,26 | 1 475,65 |  |
| 2012 | Rue de Couailles | 2 | 20/02/2014 | 3,55 | 15 000,00 | 76,07 | 0,00 |  |
| 2013 | Réalisation nouveau puits | 2 | 23/05/15 |  | 70 000,00 | 2 278,50 | 0,00 |  |
| 2013 | Réalisation nouveau puits | 15 | 23/05/28 |  | 136 505,09 | 41 911,96 | 3 494,91 |  |
|  |  |  | TOTAL | 533 449,51 € | 83 678,39 € | 59 919,75 € |

ANNEXE 1 : DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

- STATION DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE

  - Principe de fonctionnement

    - Forage

Le puits, foré en 1977, s'est effondré le 27 décembre 2012. Les pompes immergées ont été remontée de 11 m à 8 m de profondeur pour réalimenter la ville en eau. Un puits de secours a été construit, en urgence, en dehors de l'enceinte de la station, en vue de condamner le puits principal, et en attendant les conclusions des géologues. Ce puits permet, avec des aménagements de fonctionnement, de délivrer de l'eau traitée contre les pesticides mais pas contre les nitrates. Suite aux conclusions des géologues, deux puits sont forés dans l'enceinte de la station, à quelques mètres de l'ancien puits qui est comblé. Une fois les travaux terminés, le puits de secours est mis en sommeil, et la production d'eau se fait à partir des puits définitifs au mois de juin 2013. L’eau puisée directement dans la nappe phréatique, est comptabilisée par débitmètre, avant d’être envoyée dans l’unité de traitement.

    - Filtre à charbon actif

L’eau brute est envoyée sur le filtre à charbon actif en grains afin de retenir les pesticides et les matières en suspension.

Après une certaine durée de fonctionnement, le filtre doit être lavé afin d’éliminer les particules mais les pesticides sont quant à eux fixés définitivement. Le lavage consiste à envoyer à contre courant de l’eau brute et de l’air mélangé qui décompactent les grains de charbon. Les eaux de lavage sont dirigées vers une bâche de reprise, directement reliée à la station d’épuration. Cette opération terminée, le filtre est remis en service, mais les premières eaux traitées sont envoyées au fossé pour éviter tout risque de présence d’ions nitrites toxiques.

    - Les filtres à résines

A la sortie du filtre à charbon, la moitié de l’eau est envoyée sur les filtres à résines échangeuses d’ions. Elles permettent de diminuer la concentration en nitrates. Ces deux filtres fonctionnent en décalé afin de garder une eau de qualité constante.

En effet, les résines sont très efficaces au départ puis perdent petit à petit leur pouvoir de stockage des nitrates. A partir d’un certain seuil, le filtre est régénéré par l’injection à contre courant d’une saumure ( eau plus Chlorure de sodium) qui capte les nitrates contenus dans les résines afin de leur rendre leur efficacité. Ces eaux sont envoyées dans la bâche de reprise pour être traitées en station d’épuration. Après rinçage, le filtre est prêt à fonctionner.

    - La mise à l’équilibre et désinfection

Une sonde de ph mesure en continue l’eau traitée. Une pompe doseuse alimentée en soude permet d’ajuster au mieux l’équilibre de l’eau pour éviter l’agression des canalisations.

La deuxième étape consiste à envoyer de l’eau de javel afin d’éviter un développement microbien néfaste pour l’homme.

L’eau traitée ainsi, est dirigée vers une bâche tampon afin d’être reprise pour être acheminée dans le réseau et les réservoirs. Cette bâche permet d’homogénéiser les traitements de soude et de javel, ce qui permet d’atténuer le goût de chlore.

    - La gestion de l’ensemble

Quatre analyseurs surveillent en continu le Ph, les nitrates et le chlore, ce qui déclenche des alarmes en cas de dépassement de seuils préétablis.

Toutes les informations sont reliées à un automate qui gère la station en fonction des paramètres saisis par le constructeur. En cas de problème, la télésurveillance appelle le service d’urgence du SDDEA, qui nous retransmet l’information afin de savoir l’origine du dysfonctionnement et de dépanner le plus rapidement possible.

Schéma de l’installation

- – RESERVOIRS

  - Plan d’aménagement hydraulique extérieur

La station précédemment décrite refoule dans deux réservoirs de 300m3 et 600m3 situés côte à côte.

  - : Aménagement  hydraulique intérieur  (chambre des vannes)

  - Equipements

Les 2 réservoirs communiquent entre eux et se remplissent en même temps par vase communiquant, mais seul le 600 m3 est équipé de poires et d’une sonde de niveau. Les poires sont positionnées à certains niveaux afin de commander la station de pompage par ligne téléphonique. Les seuils de démarrage et d’arrêt ont été fixés par rapport aux heures pleines et creuses d’EDF, ce qui permet de limiter les coûts de fonctionnement. La sonde de niveau envoi un signal informatif de la hauteur de remplissage du réservoir.

En cas de problème, la télésurveillance appelle le service d’urgence du SDDEA, qui nous retransmet l’information afin de savoir l’origine du dysfonctionnement et de dépanner le plus rapidement possible.

Le surpresseur, situé dans le local du réservoir de 600 m3,  alimente le réservoir semi-enterré de 600 m3 du Centre Pénitencier. Il est composé de 2 pompes de 35 m3/h chacune et d’une soupape de sécurité anti bélier (05/2002). Le remplissage du réservoir est programmé la nuit afin de limiter les perturbations sur notre réseau et les coûts de fonctionnement. Les 2 pompes ont été révisés par le SDDEA sur 2012 et 2013.

- - SURPRESSEUR  SOUS REGARD : Rue Creuse

Ce groupe de surpression est situé sous un regard maçonné de 3.5m x 2m et recouvert de 2 demi-dalles métalliques

L’alimentation électrique est réalisée depuis une armoire sur seuil située à proximité

Il est constitué d’un ensemble de 2 pompes à variateur de vitesse de 4,5 m3/h à 10.5 bars, qui permettent de réguler le volume et la pression envoyée aux deux fermes situées sur le plateau.

Cet ensemble a été restructuré en début d’année 1998

- SURPRESSEUR DES GODURES

Ce groupe est situé au début de la rue des Godures à l’intérieur d’un bâtiment de 2m x 2m.

L’alimentation électrique est réalisée depuis une armoire sur seuil située à proximité.

L’ensemble est constitué de 2 pompes  de 2 KW /h d’origine, datant de 1992. Nous avons changé l’hydrochoc en 2007 car il ne cessait de se dégonfler, et une pompe en 2012 qui posait problème

Suite à l’agrandissement du lotissement, la capacité du surpresseur n’était plus suffisante. Nous avons donc réalisé des essais et des mesures sur le réseau qui ont montré qu’une partie du lotissement pouvait être alimenté en gravitaire en conséquence des travaux effectué sur Dival en 2006. Le Conseil Municipal a décidé de poser une vanne de section au milieu du lotissement afin de limiter le nombre d’abonnés distribué par le surpresseur, tout en limitant l’impact sur les usagers.

pompes

Vidange

- - INDICATEURS DE PERFORMANCE

Continuité de l’action de sensibilisation aux cultures raisonnées se fera par l’intermédiaire de la chambre d’agriculture auprès des agriculteurs et viticulteurs.

La réalisation des branchements neufs est confiée au Syndicat Départemental Des Eau de l’Aube, basé à Nogent sur Seine,  qui applique des délais d’achèvement de 2 jours en moyenne.

Les réclamations sont enregistrées et traitées par notre service. En 2013, 13 factures ont été réclamées sur 2461 émises soit 0,52 % contre 15 factures et 0.62 % en 2012.

ANNEXE 2 : SYNTHESE DE LA A.R.S.

# Text boxes

Arrivée

Refoulement vers le lotissement

Hydrochoc

Injection de Javel pour la désinfection

Injection de soude pour rééquilibré le pH

Bache tampon de 30 m3

Stockage dans les réservoirs e 600 et 300 m3

Pompe de forage de 55 m3/h chacune

Filtre à charbon

Echangeurs d'ions nitrates et by pass pour afiner le traitement partiel de l'eau

Pompe de reprise de l'eau traitée de 64 m3/h chacune

Débimètres servant de déclencheur pour l'automate

Filtre à charbon qui retient les pesticides

600 m3

300 m3

Refoulement

Centre de

Détention

R D 951

Vidange

Vidange

Regard

Regard

Arrivée

Distribution

Nouveau puits

Station existante

Ancien puits